**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ** **МАТЕРИАЛЫ** **К** **СХЕМЕ** **ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ** **МУНИЦИПАЛЬНОГО** **ОБРАЗОВАНИЯ** **ГОРОД** **КРАСНОДАР** **ДО** **2032** **ГОДА** **(АКТУАЛИЗАЦИЯ** **НА** **2018** **ГОД).** **КНИГА** **1.** **СУЩЕСТВУЮЩЕЕ** **ПОЛОЖЕНИЕ** **В** **СФЕ-РЕ** **ПРОИЗВОДСТВА,** **ПЕРЕДАЧИ** **И** **ПОТРЕБЛЕНИЯ** **ТЕПЛОВОЙ** **ЭНЕРГИИ** **ДЛЯ** **ЦЕЛЕЙ** **ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**Таблица6.8–** **Тепловой** **баланс** **котельных** **филиала** **АО«АТЭК»** **«Краснодартеплоэнерго»** **на** **2016** **год,Гкал/ч**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **ко-**  **тель-ной** | **Наименование** **источника** **тепловой** **энергии** | **Установ-ленная** **теп-ловая** **мощ-ность** **кот-лов** | **Располага-емая** **тепло-вая** **мощ-ность** **кот-лов** | **Потребле-ние** **теп-ловой** **мощности** **на** **соб-ственные** **нужды** | **Потери** **в** **тепловых** **сетях** | **Присоединенная** **тепловая** **нагрузка** | | | | **Резерв/** **дефицит** **тепловой** **мощности** |
| **Отопитель-но-вентиляци-онная** **нагрузка** | **Среднеча-совая** **за** **неделю** **нагрузка** **горячего** **водоснаб-жения** | **Пар** | **Сумма** |
| **Эксплуатационный** **район** **2** | | | | | | | | | | |
| 1 | Котельная по ул. Трудовой Славы, 32 | 33,20 | 25,55 | 0,26 | 0,00 | 14,10 | 2,72 | 0,00 | 16,82 | 8,47 |
| 2 | Котельная по ул. им. Невкипелого, 25/1 | 24,90 | 20,00 | 0,31 | 0,00 | 17,25 | 4,00 | 0,00 | 21,25 | -1,55 |
| 4 | Котельная по ул. им. Гагарина, 9/1, п. Знаменский | 1,28 | 0,95 | 0,06 | 0,00 | 2,53 | 0,00 | 0,00 | 2,53 | -1,65 |
| 3 | Котельная по ул. им. Крупской, 2/2, п. Пашковский | 3,20 | 4,01 | 0,02 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 3,05 |
| 5 | Котельная по ул. Садовая, 2/Новая, 49, пос. Лорис | 6,40 | 6,17 | 0,13 | 0,00 | 4,57 | 0,80 | 0,00 | 5,37 | 0,67 |
| 6 | Котельная по ул. Cормовская, 167/1 | 0,53 | 0,41 | 0,06 | 0,00 | 0,21 | 0,05 | 0,00 | 0,26 | 0,09 |
| 7 | Котельная по ул. им. Евдокии Бершанской, 404/3 | 4,80 | 6,03 | 0,29 | 1,04 | 6,44 | 0,98 | 0,00 | 7,41 | -2,72 |
| 8 | Котельная по ул. им. Гоголя, 60/2, п. Пашковский | 3,60 | 3,82 | 0,08 | 0,62 | 2,49 | 0,17 | 0,00 | 2,65 | 0,47 |
| 9 | Котельная в п. Пригородный | 1,80 | 1,54 | 0,05 | 0,37 | 1,26 | 0,20 | 0,00 | 1,46 | -0,33 |
| 10 | Котельная в п. Индустриальный | 13,08 | 11,14 | 0,18 | 0,50 | 2,08 | 0,41 | 0,00 | 2,49 | 7,96 |
| **Эксплуатационный** **район** **3** | | | | | | | | | | |
| 11 | Котельная по ул. им. Айвазовского, 97 | 2,10 | 1,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,97 |
| 12 | Котельная по ул. Воронежская, 40/3 | 1,11 | 1,17 | 0,07 | 0,23 | 1,24 | 0,08 | 0,00 | 1,32 | -0,44 |
| 13 | Котельная по 5-му Артельному пр., 23/1 | 5,34 | 3,23 | 0,23 | 0,41 | 4,99 | 0,24 | 0,00 | 5,23 | -2,64 |
| 14 | Котельная по ул. Пионерская, 38 | 1,67 | 1,13 | 0,07 | 0,05 | 0,63 | 0,01 | 0,00 | 0,64 | 0,37 |
| 15 | Котельная по ул. Свободная, 53 | 3,93 | 3,36 | 0,05 | 0,20 | 1,12 | 0,09 | 0,00 | 1,20 | 1,90 |
| 16 | Котельная по ул. Свободная, 76/2 | 2,00 | 1,96 | 0,08 | 0,19 | 1,15 | 0,25 | 0,00 | 1,40 | 0,29 |
| 17 | Котельная по ул. Ставропольская, 214 | 0,60 | 1,42 | 0,01 | 0,02 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,89 |
| 18 | Котельная по 1-му пр. им. Стасова, 4 | 1,00 | 1,15 | 0,03 | 0,07 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,50 |
| 19 | Котельная по ул. Майкопская, 7/2 | 0,23 | 0,44 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,38 |
| 20 | Котельная по ул. им. Захарова, 35/2 | 4,42 | 4,42 | 0,09 | 0,30 | 2,37 | 0,18 | 0,00 | 2,54 | 1,49 |
| 21 | Котельная по ул. Песчаная, 9/3 | 1,86 | 2,45 | 0,04 | 0,12 | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 0,62 |
| 22 | Котельная по ул. им. Красина, 2 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,01 | 0,00 | 0,43 | 0,57 |
| 23 | Котельная по ул. им. Пушкина, 51 | 2,32 | 2,32 | 0,07 | 0,15 | 2,41 | 0,01 | 0,00 | 2,43 | -0,33 |
| 24 | Котельная по ул. Речная, 1 | 3,40 | 3,40 | 0,06 | 0,09 | 2,19 | 0,04 | 0,00 | 2,23 | 1,02 |
| 25 | Котельная по ул. Речная, 11/2 | 1,80 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 0,32 |
| 26 | Котельная по ул. Химзаводская, 48/2 | 0,32 | 0,37 | 0,02 | 0,03 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | -0,06 |
| 27 | Котельная по ул. Южная, 11а | 2,50 | 2,50 | 0,07 | 0,17 | 1,51 | 0,18 | 0,00 | 1,69 | 0,57 |
| 28 | Котельная по ул. им. Бородина, 22/1 | 1,97 | 2,28 | 0,03 | 0,14 | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 2,08 | 0,02 |

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ** **МАТЕРИАЛЫ** **К** **СХЕМЕ** **ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ** **МУНИЦИПАЛЬНОГО** **ОБРАЗОВАНИЯ** **ГОРОД** **КРАСНОДАР** **ДО** **2032** **ГОДА** **(АКТУАЛИЗАЦИЯ** **НА** **2018** **ГОД).** **КНИГА** **1.** **СУЩЕСТВУЮЩЕЕ** **ПОЛОЖЕНИЕ** **В** **СФЕ-РЕ** **ПРОИЗВОДСТВА,** **ПЕРЕДАЧИ** **И** **ПОТРЕБЛЕНИЯ** **ТЕПЛОВОЙ** **ЭНЕРГИИ** **ДЛЯ** **ЦЕЛЕЙ** **ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **ко-**  **тель-ной** | **Наименование** **источника** **тепловой** **энергии** | **Установ-ленная** **теп-ловая** **мощ-ность** **кот-лов** | **Располага-емая** **тепло-вая** **мощ-ность** **кот-лов** | **Потребле-ние** **теп-ловой** **мощности** **на** **соб-ственные** **нужды** | **Потери** **в** **тепловых** **сетях** | **Присоединенная** **тепловая** **нагрузка** | | | | **Резерв/** **дефицит** **тепловой** **мощности** |
| **Отопитель-но-вентиляци-онная** **нагрузка** | **Среднеча-совая** **за** **неделю** **нагрузка** **горячего** **водоснаб-жения** | **Пар** | **Сумма** |
| 29 | Котельная по ул. Новгородская, 15/1 | 5,93 | 5,73 | 0,23 | 0,94 | 6,11 | 1,13 | 0,00 | 7,24 | -2,68 |
| 30 | Котельная по ул. Новороссийская, 202/2 | 1,80 | 1,70 | 0,04 | 0,14 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | -0,37 |
| 31 | Котельная по ул. Таманская, 174 | 16,94 | 16,94 | 0,47 | 0,78 | 15,42 | 1,45 | 0,00 | 16,87 | -1,18 |
| 32 | Котельная по ул. Уральская, 96 | 1,51 | 1,46 | 0,05 | 0,04 | 0,65 | 0,08 | 0,00 | 0,73 | 0,64 |
| 33 | Котельная по ул. Ставропольская, 127/1 | 4,00 | 5,48 | 0,09 | 0,33 | 3,79 | 0,27 | 0,00 | 4,05 | 1,00 |
| 34 | Котельная по ул. Алтайская, 2/3 | 16,60 | 16,60 | 0,20 | 1,55 | 11,21 | 1,21 | 0,00 | 12,42 | 2,44 |
| 35 | Котельная по ул. Ставропольская, 47/1 | 1,15 | 1,15 | 0,04 | 0,13 | 1,73 | 0,04 | 0,00 | 1,77 | -0,79 |
| 36 | Котельная по ул. Новороссийская, 11 | 0,50 | 0,34 | 0,00 | 0,01 | 0,35 | 0,05 | 0,00 | 0,40 | -0,07 |
| **Эксплуатационный** **район** **4** | | | | | | | | | | |
| 37 | Котельная по ул. Красная, 174 | 5,47 | 5,59 | 0,18 | 0,31 | 4,18 | 0,32 | 0,00 | 4,50 | 0,59 |
| 38 | Котельная по ул. Красная, 198/3 | 2,94 | 2,70 | 0,15 | 0,22 | 2,71 | 0,08 | 0,00 | 2,78 | -0,46 |
| 39 | Котельная по ул. Одесская, 40/1 | 4,42 | 4,21 | 0,40 | 0,35 | 3,98 | 0,30 | 0,00 | 4,29 | -0,84 |
| 40 | Котельная по ул. Коммунаров, 266/2 | 1,75 | 1,74 | 0,08 | 0,07 | 0,76 | 0,01 | 0,00 | 0,76 | 0,83 |
| 41 | Котельная по ул. им. Митрофана Седина, 204 | 2,46 | 2,11 | 0,11 | 0,28 | 1,31 | 0,26 | 0,00 | 1,57 | 0,16 |
| 42 | Котельная по ул. Бакинская, 5 | 1,90 | 2,22 | 0,13 | 0,05 | 2,99 | 0,01 | 0,00 | 3,00 | -0,96 |
| 43 | Котельная по ул. им. Бабушкина, 283 | 1,85 | 1,85 | 0,05 | 0,06 | 1,36 | 0,13 | 0,00 | 1,49 | 0,25 |
| 44 | Котельная по 1-му Ведомственному пр., 9 | 1,89 | 2,20 | 0,06 | 0,04 | 1,03 | 0,16 | 0,00 | 1,18 | 0,91 |
| 45 | Котельная по ул. Гаражная, 45 | 13,00 | 10,93 | 0,37 | 1,45 | 11,27 | 2,21 | 0,00 | 13,48 | -4,37 |
| 46 | Котельная по ул. им. Дзержинского, 1/4 | 3,13 | 2,54 | 0,08 | 0,17 | 2,40 | 0,32 | 0,00 | 2,72 | -0,43 |
| 47 | Котельная по ул. Рашпилевская, 142/2 | 1,88 | 1,88 | 0,06 | 0,08 | 2,75 | 0,33 | 0,00 | 3,08 | -1,34 |
| 48 | Котельная по ул. Красная, 137/1 | 3,47 | 3,47 | 0,14 | 0,38 | 3,94 | 0,24 | 0,00 | 4,18 | -1,22 |
| 49 | Котельная по ул. Рашпилевская, 154 | 5,72 | 5,72 | 0,13 | 0,27 | 2,62 | 0,24 | 0,00 | 2,86 | 2,46 |
| 50 | Котельная по ул. Красная, 165 | 3,33 | 3,34 | 0,15 | 0,17 | 2,47 | 0,10 | 0,00 | 2,57 | 0,45 |
| 51 | Котельная по ул. Северная, 265 | 3,26 | 3,26 | 0,13 | 0,19 | 2,55 | 0,04 | 0,00 | 2,59 | 0,36 |
| 52 | Котельная по ул. Северная, 269 | 0,80 | 0,77 | 0,03 | 0,00 | 0,70 | 0,08 | 0,00 | 0,78 | -0,03 |
| 53 | Котельная по ул. Ведомственная, 9 | 0,82 | 1,05 | 0,12 | 0,05 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 1,87 | -0,99 |
| 54 | Котельная по ул. Гражданская, 4/3 | 2,40 | 2,25 | 0,03 | 0,19 | 0,91 | 0,14 | 0,00 | 1,04 | 0,99 |
| 55 | Котельная по ул. им. 40-летия Победы, 14 | 8,60 | 6,31 | 0,11 | 0,49 | 2,63 | 0,55 | 0,00 | 3,19 | 2,53 |
| 56 | Котельная по ул. Колхозная, 20/1 | 2,50 | 2,50 | 0,06 | 0,11 | 1,48 | 0,11 | 0,00 | 1,59 | 0,74 |
| 57 | Котельная по ул. им. 40-летия Победы, 10/1 | 0,98 | 0,98 | 0,03 | 0,03 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,29 |
| 58 | Котельная по ул. им. Рылеева, 362 | 20,18 | 20,58 | 0,48 | 0,68 | 11,54 | 2,53 | 0,00 | 14,08 | 5,35 |

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ** **МАТЕРИАЛЫ** **К** **СХЕМЕ** **ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ** **МУНИЦИПАЛЬНОГО** **ОБРАЗОВАНИЯ** **ГОРОД** **КРАСНОДАР** **ДО** **2032** **ГОДА** **(АКТУАЛИЗАЦИЯ** **НА** **2018** **ГОД).** **КНИГА** **1.** **СУЩЕСТВУЮЩЕЕ** **ПОЛОЖЕНИЕ** **В** **СФЕ-РЕ** **ПРОИЗВОДСТВА,** **ПЕРЕДАЧИ** **И** **ПОТРЕБЛЕНИЯ** **ТЕПЛОВОЙ** **ЭНЕРГИИ** **ДЛЯ** **ЦЕЛЕЙ** **ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **ко-**  **тель-ной** | **Наименование** **источника** **тепловой** **энергии** | **Установ-ленная** **теп-ловая** **мощ-ность** **кот-лов** | **Располага-емая** **тепло-вая** **мощ-ность** **кот-лов** | **Потребле-ние** **теп-ловой** **мощности** **на** **соб-ственные** **нужды** | **Потери** **в** **тепловых** **сетях** | **Присоединенная** **тепловая** **нагрузка** | | | | **Резерв/** **дефицит** **тепловой** **мощности** |
| **Отопитель-но-вентиляци-онная** **нагрузка** | **Среднеча-совая** **за** **неделю** **нагрузка** **горячего** **водоснаб-жения** | **Пар** | **Сумма** |
| 59 | Котельная по ул. Гаражная, 77 | 1,56 | 1,56 | 0,04 | 0,06 | 0,65 | 0,06 | 0,00 | 0,71 | 0,75 |
| 60 | Котельная по ул. Коммунаров, 235 | 0,86 | 0,86 | 0,01 | 0,00 | 0,58 | 0,06 | 0,00 | 0,64 | 0,21 |
| **Эксплуатационный** **район** **5** | | | | | | | | | | |
| 61 | Котельная в п. Белозерный, 5/5 | 21,00 | 23,01 | 0,35 | 1,47 | 7,65 | 1,24 | 0,00 | 8,88 | 12,31 |
| 62 | Котельная по ул. Красных Партизан, 6/14 | 19,30 | 19,14 | 0,39 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 1,02 | 17,45 |
| 63 | Котельная по Мирному пр., 6 (РОК) | 168,00 | 168,00 | 3,55 | 19,73 | 152,24 | 25,20 | 0,00 | 177,44 | -32,71 |
| 64 | Котельная по ул. Курганная, 132/2, ст-ца Елизаве-тинская | 1,20 | 0,34 | 0,04 | 0,24 | 0,48 | 0,05 | 0,00 | 0,53 | -0,47 |
| 65 | Котельная по ул. Славянская, 50/1 | 2,20 | 2,20 | 0,07 | 0,25 | 2,57 | 0,16 | 0,00 | 2,74 | -0,86 |
| 66 | Котельная в п. Колосистый | 13,90 | 13,90 | 0,32 | 1,26 | 3,31 | 0,39 | 0,00 | 3,70 | 8,61 |
| 67 | Котельная по ул. им. Мичурина, 16 | 0,58 | 0,61 | 0,01 | 0,02 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,22 |
| 68 | Котельная ОС №2, ст-ца Елизаветинская, п/о 82 | 5,60 | 5,60 | 0,04 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 4,31 |
| 69 | Котельная по ул. Славянская, 65/1 | 2,44 | 2,44 | 0,07 | 0,04 | 1,31 | 0,06 | 0,00 | 1,37 | 0,97 |
| 70 | Котельная по ул. им. Толбухина, 85/3 | 3,87 | 3,87 | 0,10 | 0,34 | 3,69 | 0,08 | 0,00 | 3,77 | -0,34 |
| 71 | Котельная по ул. Славянская, 89 | 2,00 | 2,10 | 0,05 | 0,10 | 2,16 | 0,22 | 0,00 | 2,38 | -0,42 |
| 72 | Котельная по ул. Темрюкская, 60/1 | 3,74 | 3,74 | 0,13 | 0,16 | 2,44 | 0,01 | 0,00 | 2,45 | 0,99 |
| 73 | Котельная по ул. Темрюкская, 68/3 | 3,74 | 3,74 | 0,12 | 0,25 | 2,93 | 0,23 | 0,00 | 3,17 | 0,20 |
| **Эксплуатационный** **район** **6** | | | | | | | | | | |
| 74 | Котельная по ул. Промышленная, 21 | 8,60 | 7,46 | 0,16 | 0,53 | 6,91 | 0,97 | 0,00 | 7,88 | -1,11 |
| 75 | Котельная по ул. им. Янковского, 108 | 24,90 | 22,41 | 0,21 | 0,84 | 13,06 | 0,82 | 0,00 | 13,88 | 7,48 |
| 76 | Котельная по ул. Промышленная, 38/1 | 5,40 | 4,46 | 0,12 | 0,30 | 4,45 | 0,45 | 0,00 | 4,90 | -0,87 |
| 77 | Котельная по ул. им. Буденного, 213 | 0,44 | 0,44 | 0,01 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | -0,03 |
| 78 | Котельная по ул. им. Володи Головатого, 398 | 0,43 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 0,35 |
| 79 | Котельная по ул. Северная, 309 | 0,99 | 1,22 | 0,03 | 0,07 | 0,81 | 0,14 | 0,00 | 0,95 | 0,16 |
| 80 | Котельная по ул. им. Калинина, 339/3 | 33,60 | 32,44 | 0,97 | 2,11 | 27,55 | 5,83 | 0,00 | 33,38 | -4,02 |
| 81 | Котельная по ул. Рашпилевская, 70/1 | 1,09 | 1,09 | 0,02 | 0,04 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,20 |
| 82 | Котельная по ул. им. Чкалова, 75 | 0,52 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 |
| 83 | Котельная по ул. им. Чкалова, 91 | 1,40 | 1,32 | 0,06 | 0,09 | 1,11 | 0,09 | 0,00 | 1,21 | -0,03 |
| 84 | Котельная по ул. Рашпилевская, 64 (в режиме ЦТП) | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| 85 | Котельная по ул. Базовская, 34 | 0,34 | 0,34 | 0,02 | 0,01 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,14 |
| 86 | Котельная по ул. им. Леваневского, 48/2 | 1,26 | 0,89 | 0,02 | 0,04 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,38 |

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ** **МАТЕРИАЛЫ** **К** **СХЕМЕ** **ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ** **МУНИЦИПАЛЬНОГО** **ОБРАЗОВАНИЯ** **ГОРОД** **КРАСНОДАР** **ДО** **2032** **ГОДА** **(АКТУАЛИЗАЦИЯ** **НА** **2018** **ГОД).** **КНИГА** **1.** **СУЩЕСТВУЮЩЕЕ** **ПОЛОЖЕНИЕ** **В** **СФЕ-РЕ** **ПРОИЗВОДСТВА,** **ПЕРЕДАЧИ** **И** **ПОТРЕБЛЕНИЯ** **ТЕПЛОВОЙ** **ЭНЕРГИИ** **ДЛЯ** **ЦЕЛЕЙ** **ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **ко-**  **тель-ной** | **Наименование** **источника** **тепловой** **энергии** | **Установ-ленная** **теп-ловая** **мощ-ность** **кот-лов** | **Располага-емая** **тепло-вая** **мощ-ность** **кот-лов** | **Потребле-ние** **теп-ловой** **мощности** **на** **соб-ственные** **нужды** | **Потери** **в** **тепловых** **сетях** | **Присоединенная** **тепловая** **нагрузка** | | | | **Резерв/** **дефицит** **тепловой** **мощности** |
| **Отопитель-но-вентиляци-онная** **нагрузка** | **Среднеча-совая** **за** **неделю** **нагрузка** **горячего** **водоснаб-жения** | **Пар** | **Сумма** |
| 87 | Котельная по ул. Казачья, 18 | 6,96 | 6,96 | 0,08 | 0,16 | 2,20 | 0,25 | 0,00 | 2,45 | 4,26 |
| 88 | Котельная по ул. Коммунаров, 92 | 0,51 | 0,32 | 0,01 | 0,01 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,17 |
| 89 | Котельная по ул. им. Кутузова, 16/1 | 0,92 | 0,69 | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,55 |
| 90 | Котельная по ул. им. Ленина, 90 | 0,98 | 0,94 | 0,03 | 0,07 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 1,37 | -0,53 |
| 91 | Котельная по ул. Мира, 65 | 0,86 | 0,89 | 0,03 | 0,00 | 0,79 | 0,02 | 0,00 | 0,82 | 0,04 |
| 92 | Котельная по ул. Карасунская, 108 | 0,72 | 0,85 | 0,02 | 0,07 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,12 |
| 93 | Котельная по ул. им. Суворова, 151/1, ул. Дмитриев-ская Дамба, 3 | 0,74 | 0,68 | 0,01 | 0,04 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,00 |
| 94 | Котельная по ул. Северная, 564 | 2,81 | 2,81 | 0,05 | 0,22 | 1,63 | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 0,91 |
| 95 | Котельная по ул. им. Леваневского, 82 | 11,18 | 11,17 | 0,09 | 0,64 | 7,39 | 0,80 | 0,00 | 8,19 | 2,25 |
| 96 | Котельная по ул. им. Братьев Дроздовых, 22 | 2,54 | 2,54 | 0,13 | 0,06 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 0,40 |
| **Эксплуатационный** **район** **7** | | | | | | | | | | |
| 97 | Котельная по ул. им. Воровского, 180/3 | 33,20 | 33,20 | 0,58 | 3,24 | 19,30 | 4,32 | 0,00 | 23,62 | 5,76 |
| 98 | Котельная по ул. им. Воровского, 235 | 6,35 | 4,50 | 0,13 | 0,30 | 3,84 | 0,12 | 0,00 | 3,96 | 0,11 |
| 99 | Котельная по ул. им. Космонавта Гагарина, 15 | 1,80 | 1,80 | 0,04 | 0,00 | 0,71 | 0,08 | 0,00 | 0,79 | 0,97 |
| 100 | Котельная по ул. им. Космонавта Гагарина, 63/1 | 5,67 | 5,67 | 0,13 | 0,41 | 6,79 | 0,00 | 0,00 | 6,79 | -1,65 |
| 101 | Котельная по ул. им. Космонавта Гагарина, 83/1 | 5,81 | 5,81 | 0,12 | 0,32 | 5,13 | 0,00 | 0,00 | 5,13 | 0,24 |
| 102 | Котельная по ул. им. Гастелло, 69/1 | 3,23 | 3,23 | 0,08 | 0,19 | 1,39 | 0,17 | 0,00 | 1,56 | 1,40 |
| 103 | Котельная по ул. им. Ковалева, 16/2 | 33,20 | 33,20 | 0,48 | 1,96 | 20,93 | 3,89 | 0,00 | 24,82 | 5,94 |
| 104 | Котельная по Полевому пр., 15/1 | 1,23 | 1,23 | 0,05 | 0,09 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,55 |
| 105 | Котельная по ул. им. Космонавта Гагарина, 206/1 | 1,55 | 1,55 | 0,01 | 0,04 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,66 |
| 106 | Котельная по ул. им. Буденного, 2 | 4,30 | 4,30 | 0,07 | 0,05 | 2,33 | 0,52 | 0,00 | 2,85 | 1,34 |
| 107 | Котельная по ул. им. Дзержинского, 97 | 0,85 | 0,85 | 0,02 | 0,01 | 0,53 | 0,07 | 0,00 | 0,60 | 0,22 |
| 108 | Котельная по ул. Кожевенная, 18 | 8,40 | 8,40 | 0,36 | 0,51 | 3,56 | 0,39 | 0,00 | 3,95 | 3,58 |
| 109 | Котельная по ул. им. Володи Головатого, 148/1 | 3,40 | 4,17 | 0,31 | 0,22 | 3,25 | 0,24 | 0,00 | 3,48 | 0,16 |
| 110 | Котельная по ул. Минская, 118 | 0,80 | 0,80 | 0,02 | 0,05 | 0,31 | 0,04 | 0,00 | 0,36 | 0,38 |
| 111 | Котельная по ул. им. Тургенева, 23 | 0,56 | 0,56 | 0,01 | 0,03 | 0,37 | 0,03 | 0,00 | 0,39 | 0,12 |
| 112 | Котельная по ул. Фестивальная, 33/1 | 12,60 | 15,76 | 0,28 | 2,08 | 13,12 | 1,28 | 0,00 | 14,40 | -1,00 |
| 113 | Котельная по ул. Рашпилевская, 329/1 | 20,90 | 20,90 | 0,29 | 1,61 | 17,82 | 2,52 | 0,00 | 20,34 | -1,34 |
| 114 | Котельная по ул. Рашпилевская, 325/1 | 0,86 | 0,87 | 0,02 | 0,02 | 0,83 | 0,09 | 0,00 | 0,92 | -0,10 |
| 115 | Котельная по ул. 2-я Линия Нефтяников, 12 | 6,08 | 6,08 | 0,10 | 0,48 | 3,72 | 0,26 | 0,00 | 3,99 | 1,52 |

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ** **МАТЕРИАЛЫ** **К** **СХЕМЕ** **ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ** **МУНИЦИПАЛЬНОГО** **ОБРАЗОВАНИЯ** **ГОРОД** **КРАСНОДАР** **ДО** **2032** **ГОДА** **(АКТУАЛИЗАЦИЯ** **НА** **2018** **ГОД).** **КНИГА** **1.** **СУЩЕСТВУЮЩЕЕ** **ПОЛОЖЕНИЕ** **В** **СФЕ-РЕ** **ПРОИЗВОДСТВА,** **ПЕРЕДАЧИ** **И** **ПОТРЕБЛЕНИЯ** **ТЕПЛОВОЙ** **ЭНЕРГИИ** **ДЛЯ** **ЦЕЛЕЙ** **ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **ко-**  **тель-ной** | **Наименование** **источника** **тепловой** **энергии** | **Установ-ленная** **теп-ловая** **мощ-ность** **кот-лов** | **Располага-емая** **тепло-вая** **мощ-ность** **кот-лов** | **Потребле-ние** **теп-ловой** **мощности** **на** **соб-ственные** **нужды** | **Потери** **в** **тепловых** **сетях** | **Присоединенная** **тепловая** **нагрузка** | | | | **Резерв/** **дефицит** **тепловой** **мощности** |
| **Отопитель-но-вентиляци-онная** **нагрузка** | **Среднеча-совая** **за** **неделю** **нагрузка** **горячего** **водоснаб-жения** | **Пар** | **Сумма** |
| 116 | Котельная по ул. Свободы, 20 | 3,20 | 3,36 | 0,09 | 0,41 | 2,82 | 0,46 | 0,00 | 3,29 | -0,43 |
| 117 | Котельная по ул. Шоссе Нефтяников, 38/3 | 23,73 | 21,95 | 0,32 | 0,91 | 18,73 | 1,81 | 0,00 | 20,55 | 0,17 |
| 118 | Котельная по проспекту им. Константина Образцова, 27 | 1,49 | 0,55 | 0,01 | 0,00 | 0,41 | 0,05 | 0,00 | 0,45 | 0,09 |
| 119 | Котельная по ул. Кожевенная, 44/1 | 17,20 | 17,20 | 0,17 | 0,12 | 13,10 | 1,70 | 0,00 | 14,80 | 2,11 |
| 120 | Котельная по ул. им. Кияшко, 6 | 2,58 | 2,58 | 0,13 | 0,02 | 2,25 | 0,13 | 0,00 | 2,38 | 0,06 |
| **Эксплуатационный** **район** **8** | | | | | | | | | | |
| 121 | Котельная по ул. Российская, 96/1 | 33,20 | 28,76 | 0,51 | 2,38 | 36,05 | 3,61 | 0,00 | 39,66 | -13,79 |
| 122 | Котельная по ул. Восточно-Кругликовская, 55/4 | 30,94 | 30,94 | 0,59 | 2,15 | 32,91 | 5,54 | 0,00 | 38,46 | -10,26 |
| 123 | Котельная по ул. Армавирская, 29 | 4,00 | 4,53 | 0,12 | 0,23 | 4,74 | 0,85 | 0,00 | 5,59 | -1,40 |
| 124 | Котельная по ул. Зиповская, 4 | 4,67 | 4,24 | 0,05 | 0,72 | 2,14 | 0,36 | 0,00 | 2,50 | 0,97 |
| 125 | Котельная по ул. Зиповская, 29 | 3,60 | 3,42 | 0,06 | 0,29 | 3,28 | 0,22 | 0,00 | 3,50 | -0,43 |
| 126 | Котельная по ул. Ипподромная, 53/4 | 14,90 | 14,90 | 0,34 | 1,79 | 11,79 | 1,70 | 0,00 | 13,49 | -0,71 |
| 127 | Котельная по ул. Московская, 42 | 21,60 | 18,33 | 0,26 | 0,88 | 13,49 | 1,40 | 0,00 | 14,89 | 2,30 |
| 128 | Котельная по ул. Московская, 74 | 24,90 | 24,90 | 0,22 | 0,56 | 7,98 | 1,21 | 0,00 | 9,19 | 14,93 |
| 129 | Котельная по ул. Северная, 491/2 | 2,21 | 1,88 | 0,06 | 0,11 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 1,96 | -0,25 |
| 130 | Котельная по ул. Новосельская, 13, п. Березовый | 3,00 | 3,00 | 0,08 | 0,29 | 2,80 | 0,45 | 0,00 | 3,25 | -0,63 |
| 131 | Котельная в п. Березовый, 37/10 | 12,54 | 12,54 | 0,32 | 0,46 | 1,78 | 0,23 | 0,00 | 2,00 | 9,76 |
| 132 | Котельная по ул. Люберская, 13, п. отделения № 3 СКЗНИИСиВ | 3,20 | 3,20 | 0,03 | 0,23 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 2,15 |
| 133 | Котельная по ул. Российская, 10 | 0,36 | 0,23 | 0,01 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -0,05 |
| 134 | Котельная по ул. 16-й Полевой Участок, п. Россий-ский | 3,00 | 3,00 | 0,14 | 0,33 | 2,34 | 0,47 | 0,00 | 2,81 | -0,28 |
| 135 | Котельная в п. Плодородный | 1,01 | 1,20 | 0,03 | 0,23 | 0,88 | 0,11 | 0,00 | 0,98 | -0,04 |
| 136 | Котельная по ул. Уссурийская, 2 | 1,02 | 0,60 | 0,03 | 0,09 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | -0,30 |
| 137 | Котельная по ул. Тепличная, 19 | 3,60 | 3,60 | 0,20 | 0,95 | 3,33 | 0,72 | 0,00 | 4,05 | -1,60 |
| 138 | Котельная в п. Лазурный | 5,60 | 5,35 | 0,26 | 0,69 | 2,35 | 0,27 | 0,00 | 2,61 | 1,78 |
| 139 | Котельная по ул. им. Дементия Красюка, 68 | 2,29 | 1,86 | 0,03 | 0,18 | 1,57 | 0,21 | 0,00 | 1,78 | -0,13 |
| 140 | Котельная по ул. им. Филатова, 17 | 27,01 | 27,01 | 0,61 | 3,04 | 19,04 | 1,87 | 0,00 | 20,90 | 2,46 |
| 141 | Котельная Немецкая деревня №1 | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 0,12 | 2,64 | 0,89 | 0,00 | 3,53 | 1,85 |
| 142 | Котельная Немецкая деревня №2 | 15,46 | 15,46 | 0,04 | 0,17 | 3,38 | 0,15 | 0,00 | 3,54 | 11,71 |
| 143 | Котельная по ул. им. Крупской, 103 (резерв) | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ** **МАТЕРИАЛЫ** **К** **СХЕМЕ** **ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ** **МУНИЦИПАЛЬНОГО** **ОБРАЗОВАНИЯ** **ГОРОД** **КРАСНОДАР** **ДО** **2032** **ГОДА** **(АКТУАЛИЗАЦИЯ** **НА** **2018** **ГОД).** **КНИГА** **1.** **СУЩЕСТВУЮЩЕЕ** **ПОЛОЖЕНИЕ** **В** **СФЕ-РЕ** **ПРОИЗВОДСТВА,** **ПЕРЕДАЧИ** **И** **ПОТРЕБЛЕНИЯ** **ТЕПЛОВОЙ** **ЭНЕРГИИ** **ДЛЯ** **ЦЕЛЕЙ** **ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **ко-**  **тель-ной** | **Наименование** **источника** **тепловой** **энергии** | **Установ-ленная** **теп-ловая** **мощ-ность** **кот-лов** | **Располага-емая** **тепло-вая** **мощ-ность** **кот-лов** | **Потребле-ние** **теп-ловой** **мощности** **на** **соб-ственные** **нужды** | **Потери** **в** **тепловых** **сетях** | **Присоединенная** **тепловая** **нагрузка** | | | | **Резерв/** **дефицит** **тепловой** **мощности** |
| **Отопитель-но-вентиляци-онная** **нагрузка** | **Среднеча-совая** **за** **неделю** **нагрузка** **горячего** **водоснаб-жения** | **Пар** | **Сумма** |
| 144 | Котельная ул. им. Шевченко, 222/1 (СШ №86), ст-ца Старокорсунская | 0,40 | 0,43 | 0,03 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,23 |
| 145 | Котельная по ул. Уральская, 149 | 0,43 | 0,43 | 0,01 | 0,01 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,25 |
| 146 | Котельная по ул. Центральная, 63/2, х. Копанской | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 147 | Котельная п. отделения № 2 АФ «Солнечная» | 1,20 | 1,00 | 0,03 | 0,07 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,55 |
| 148 | Котельная по ул.А.Ахматовой,1 (ЖК «Казанский») | 10,43 | 10,43 | 0,05 | 0,12 | 2,40 | 0,01 | 0,00 | 2,41 | 7,85 |
| 149 | Котельная в пер.Ленинский,20/1 (ЖК «Народный») | 1,78 | 1,78 | 0,02 | 0,06 | 0,97 | 0,21 | 0,00 | 1,18 | 0,52 |
| 150 | Котельная по ул. Агрономическая, 1 | 2,67 | 2,67 | 0,03 | 0,02 | 1,30 | 0,11 | 0,00 | 1,42 | 1,21 |
| **Итого** **по** **котельным** **филиала** **АО** **«АТЭК»** **«Краснодар-теплоэнерго»** | | **1070,37** | **1037,31** | **21,95** | **72,96** | **742,27** | **98,71** | **1,02** | **842,01** | **100,39** |

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ** **МАТЕРИАЛЫ** **К** **СХЕМЕ** **ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ** **МУНИЦИПАЛЬНОГО** **ОБРАЗОВАНИЯ** **ГОРОД** **КРАСНОДАР** **ДО** **2032** **ГОДА** **(АКТУАЛИЗАЦИЯ** **НА** **2018** **ГОД).** **КНИГА** **1.** **СУЩЕСТВУЮЩЕЕ** **ПОЛОЖЕНИЕ** **В** **СФЕ-РЕ** **ПРОИЗВОДСТВА,** **ПЕРЕДАЧИ** **И** **ПОТРЕБЛЕНИЯ** **ТЕПЛОВОЙ** **ЭНЕРГИИ** **ДЛЯ** **ЦЕЛЕЙ** **ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**Таблица6.7–** **Тепловой** **баланс** **котельных** **АО«Краснодартеплосеть»** **на** **2016год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/** **п** | **Наименование** **источника**  **тепловой** **энергии** | **Установленная** **мощность,** **Гкал/ч** | **Располагаемая** **тепловая** **мощ-ность,** **Гкал/ч** | **Потребление** **тепловой** **мощности** **на** **собственные** **нужды,** **Гкал/ч** | **Располагаемая** **тепловая** **мощ-ность** **нетто,** **Гкал/ч** | **Потери** **мощности** **в** **тепловой** **се-ти,** **Гкал/ч** | **Присоединенная** **договорная** **тепловая** **нагруз-ка,** **Гкал/ч** | | | | | **Резерв** **(+)/дефицит** **(-)** **тепловой** **мощности** **по** **договорной** **тепло-вой** **нагрузке,** **Гкал/ч** | **Фактическая** **присоединенная** **тепловая** **нагрузка** **на** **коллекторе** **котельной,** **Гкал/ч** | **Резерв** **(+)/дефицит** **(-)** **тепловой** **мощности** **по** **фактической** **тепло-вой** **нагрузке,** **Гкал/ч** |
| **отопительно-вентиляционная** **нагрузка** | **горячее** **водоснабжение** **(максимальная)** | **горячее** **водоснабжение** **(среднечасовая** **за** **неделю)** | **всего** **(с** **ГВС** **максимальной)** | **всего** **(с** **ГВС** **среднечасовой** **за** **неделю)** |
| 1 | ул. Захарова, 25 | 0,8 | 0,8 | 0,23 | 0,52 | 0,10 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | -0,37 | 0,99 | -0,47 |
| 2 | Ростовское шоссе, 12 (КРЭС-2) | 98,0 | 88,0 | 4,25 | 83,73 | 8,14 | 112,20 | 54,93 | 16,58 | 167,13 | 128,77 | -53,18 | 110,75 | -27,02 |
| 4 | ул. Монтажников, 3/3 | 12,9 | 12,9 | 0,09 | 12,82 | 0,18 | 3,61 | 4,63 | 1,93 | 8,24 | 5,54 | 7,11 | 7,20 | 5,62 |
| 5 | ул. Кубанская Набережная, 7 | 2,9 | 2,9 | 0,03 | 2,88 | 0,15 | 1,50 | 0,79 | 0,20 | 2,29 | 1,70 | 1,03 | 1,60 | 1,28 |
| 6 | ул. 9-ая Тихая, 11/2 | 7,6 | 7,9 | 0,04 | 7,82 | 0,22 | 4,56 | 2,52 | 1,05 | 7,08 | 5,61 | 1,99 | - | - |
| 7 | ул. Минская, 122/1 | 6,6 | 6,6 | 0,09 | 6,48 | 0,05 | 3,38 | 2,77 | 1,10 | 6,15 | 4,48 | 1,94 | 4,31 | 2,17 |
| 8 | ул. Гаражная, 81/4 | 9,4 | 9,4 | 0,12 | 9,23 | 0,11 | 5,22 | 2,70 | 0,77 | 7,93 | 5,99 | 3,12 | 3,06 | 6,17 |
| 9 | Прикубанский округ, п. Березовый, д. 7/27 | 36,6 | 27,5 | 0,43 | 27,06 | 0,64 | 13,00 | 10,84 | 2,61 | 23,84 | 15,61 | 10,81 | - | - |
| 17 | мкр. Гидростроителей | 40,0 | 39,1 | 0,74 | 38,36 | 2,86 | 23,14 | 10,97 | 2,92 | 34,10 | 26,06 | 9,44 | 13,84 | 24,52 |
| 19 | мкр. Большой Восточно-Кругликовский (1-я очередь) | 100,0 | 99,1 | 2,24 | 96,87 | 8,23 | 118,28 | 79,48 | 23,55 | 197,76 | 141,83 | -53,19 | - | - |
| **Итого:** | | **314,69** | **294,04** | **8,27** | **285,77** | **20,68** | **285,68** | **169,62** | **50,71** | **455,31** | **336,39** | **-71,31** | **-** | **-** |